{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12766303","149.429","143.12","320","18.222","100","0.347","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14020076","164.08","123.45","320","24.934","100","0.817","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6929659.5","80.204","-","-","-","-",6.306,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7983684","92.404","-","-","-","-",5.706,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2953003.75","123041.812","-","-","-","-","0.118","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22154736","256.421","-","-","-","-","0.78","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","312164.5","3.613","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","722506.125","8.362","67.114","320","78.102","100","10.77","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680189.938","7.873","77.841","300","3.461","100","1.953","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12351744","142.96","6.66","200","0.64","200","4.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.53","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7013513.5","81.175","149.258","320","18.179","100","0.715","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11447853","132.498","207.26","320","40.3","100","2.352","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9301277","107.654","-","-","-","-",6.322,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6487166","75.083","-","-","-","-",4.698,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2978268.75","34.753","113.629","200","15.931","50","6.352","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4586214","53.533","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2859168.25","33.326","111.345","200","13.202","50","6.322","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106261.75","12.8","115.012","200","24.914","35","4.07","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1066388","12.34","114.817","200","22.864","35","3.039","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1375310","15.92","113.41","200","19.952","35","1.47","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3213407.5","37.19","114.135","200","13.591","35","0.404","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1289148.875","14.921","105.974","200","39.285","50","111.341","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1255736.375","14.534","149.151","200","9.318","50","2.736","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533448.5","17.748","155.45","200","8.322","50","3.139","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2774908.8","32.117","17.93","200","6.9","35","3.05","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1310356.125","15.166","0.096","50","0.033","35","2.405","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","362046.177","4.26","6.084","50","0.837","35","65.152","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3203.064","0.038","16.436","50","2.135","35","38.022","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8699.015","0.103","0","50","2.12","35","38.645","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","24.732","50","1.4","35","81.122","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18994487.04","791436.96","17.567","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.849","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10656887.04","123.344","7.99","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-607003.2","-7.026","12.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43986568.32","509.104","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1005635.52","11.639","3.37","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",52.68,"120",1.83,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3399048.25","39.341","535.79","320","1393.06","100","2.923","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3859198.5","44.666","-","-","-","-",9.793,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9096067","105.279","38.78","320","16.408","100","1.581","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2197357.5","25.432","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","700444.8","8.107","14.67","50","16.09","35","15.18","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","539228.688","6.241","-","-","-","-",1.811,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","248860.578","2.88","-","-","-","-",0.114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12479.057","0.144","-","-","-","-",0.643,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","237075.96","9878.165","17.61","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56202429.307","664.028","36.059","100","25.22","50","1.857","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52296093.963","619.815","36.765","100","24.503","50","2.448","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","398256","4.609","250.901","550","3.977","280","2.552","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362661.281","4.198","248.74","550","1.241","400","0.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","613440","7.1","231.3","550","1.66","400","1.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470396.312","5.444","180.19","550","18.431","400","0.903","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","628599.5","7.275","158.639","200","3.099","200","1.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1216855.25","14.084","54.877","200","5.377","200","7.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282350.719","3.268","23.015","-","16.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1031653.812","11.94","51.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","673880","7.8","30.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3894005","45.07","83.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4026497.75","46.603","57.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4639182.5","53.694","63.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6996080","80.973","51.757","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1582051.75","18.311","46.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1966319.375","22.758","28.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1386402.75","16.046","66.204","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1702985","19.71","63.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3573693.5","148903.891","-","-","0.756","50","3.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975265.5","46.01","32.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1348170.625","15.604","40.319","100","7.992","50","0.443","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388382","4.495","16.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2349598.75","27.194","-","-","32.117","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12941143","149.782","34.103","100","7.888","50","8.098","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","439998.812","5.093","21.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3019282.5","34.945","25.863","100","14.119","50","6.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3187991.75","36.898","48.929","100","0.584","50","6.886","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","969108.312","11.216","-","-","0.674","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1416263.125","16.392","42.129","100","1.078","50","0.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8295515","96.013","28.526","100","0.681","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11340610","131.257","45.816","100","1.311","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5196928.5","60.15","101.29","200","37.82","200","6.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2617250","30.29","158.29","200","65.75","200","10.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1161610","13.44","61.05","200","46.49","200","14.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1185470","13.72","53.92","200","35.3","200","18.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4324344.5","50.05","47.58","100","3.6","35","1.39","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1261085.87","14.59","29.2","300","1.51","100","5.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1644.73","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","826577.62","9.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2611475.25","30.23","119.41","300","1.17","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1929478.87","22.33","74.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10721445","124.09","68.91","120","5.19","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7224231","83.61","53.97","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20227100","234.11","31.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","131918.77","1.53","27.71","300",-48.28,"100",-17.09,"30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6878540","79.61","43.08","100","0","50","0.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1442097","16.69","76.46","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","126827","1.46","278.39","200","106.54","200","23.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149090","1.72","726.93","200","207.32","200","48.85","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1463558.63","16.94","154.143","200","36.18","50","4.724","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1318613.63","15.26","165.905","200","47.884","50","4.131","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3852106.5","44.58","76.62","80","14.417","30","0.715","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3197747","37.01","76.781","80","23.693","30","0.636","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1803.38","0.02","7.266","80","5.749","30","16.501","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3154099.5","36.51","77.475","80","26.052","30","2.012","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3232441.75","37.412","21.082","100","1.49","50","3.033","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2677180.5","31.536",2.083,"100",0.521,"50","8.318\n","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2528959.5","29.27","4.809","250","0.159","80","10.269","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1969581.625","22.796","75.819","250","13.261","80","2.888","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2475236.25","28.649","22.229","250","43.19","80","8.394","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46429196","537.375","33.308","100","22.465","50","0.901","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6118063","70.811","197.44","320","73.31","100","66.18","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3706312.75","42.897","-","-","-","-",0.206,"20","停机"]