{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12641724","147.932",204.4743,"320",20.5981,"100",0.5655,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14591782","170.794",201.2425,"320",49.3872,"100",1.0602,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6912799","80.009","-","-","-","-",6.601,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8161084.5","94.457","-","-","-","-",5.62,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2381739","99239.125","-","-","-","-","0.023","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22218778","257.162","-","-","-","-","0.912","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14606.683","0.169","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","56869.527","0.658","182.146","320","121.87","100","36.772","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700962","8.113",132.9079,"300",0.2537,"100",2.3224,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11539584","133.56",6.46,"200",1.01,"200",2.35,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14273444","165.202",28.1461,"320",55.8756,"100",1.9161,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12046819","139.431",224.7879,"320",48.2863,"100",3.2777,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9518349","110.166","-","-","-","-",7.03,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6565902.5","75.994","-","-","-","-",4.693,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2340119.75","27.249","116.722","200","169.935","50","213.275","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3279813.75","38.301","113.73","200","9.023","50","7.71","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3533374.5","41.198","110.354","200","15.956","50","6.471","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1179885","13.66","108.565","200","28.578","35","3.52","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1092837.38","12.65","104.114","200","29.389","35","3.805","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1107069.75","13.37","114.981","200","21.782","35","1.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2944590.25","34.08","105.59","200","9.102","35","0.417","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2104673","24.36","164.666","200","9.444","50","4.057","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1251494.25","14.485","155.608","200","7.219","50","2.956","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496123.625","17.316","164.095","200","9.746","50","3.134","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2897907.84","33.541",42.65,"200",11.42,"35",5.84,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2604676.5","30.147","0.013","50","0.012","35","2.021","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","79382.992","0.934","14.97","50","0.916","35","18.855","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.871","50","2.023","35","35.697","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8941.718","0.106","0","50","2.635","35","33.142","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.865","50","7.28","35","77.783","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5520.96","230.04","906.024","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.017","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.91","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2044267.2","23.66","25.48","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44072510.4","510.098",25.3,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-92413.44","-1.07","3.13","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","146880","1.7",56.88,"120",1.29,"850",1.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","567192.438","6.565","830.043","320","1543.86","100","6.123","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3873898","44.837","-","-","-","-",9.11,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8825943","102.152",28.4656,"320",24.2887,"100",1.5153,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2288507.75","26.487","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1139788.8","13.192",32.46,"50",1.34,"35",0.35,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","740742.188","8.573","-","-","-","-",2.323,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","222535.891","2.576","-","-","-","-",0.3438,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","61214.852","0.708","-","-","-","-",0.785,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139761.744","5823.406","23.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56781878.143","670.584",37.985,"100",23.743,"50",2.377,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52986400.835","627.352",35.495,"100",23.262,"50",2.879,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387917","4.49",161.459,"550",2.6477,"280",0.3655,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371470.531","4.299",136.8073,"550",0.6863,"400",0.2787,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","613440","7.1",155.12,"550",1.12,"400",0.37,"30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","502380.719","5.814",117.8519,"550",7.6711,"400",0.5334,"30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","559809.062","6.479","155.224","200","5.309","200","1.439","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","762484.188","8.825","57.615","200","5.946","200","7.332","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282536.875","3.27","25.123","-","19.705","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1033806.75","11.965","58.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","680765.812","7.879","33.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3939083","45.591","84.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4313894.5","49.929","82.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4708200.5","54.493","70.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5236136.5","60.603","49.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1279906.25","14.814","48.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1551845.25","17.961","32.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1468664.75","16.998","72.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1594446.375","18.454","69.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3520359","146681.609","-","-","0.824","50","20.354","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4100262.5","47.457","35.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1657094.375","19.179","40.362","100","9.659","50","0.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371484.312","4.3","20.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2336732.75","27.046","-","-","25.321","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13414619","155.262","44.581","100","4.511","50","6.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","392090.812","4.538","35.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2933858.75","33.957","25.166","100","14.874","50","6.533","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3456325.5","40.004","69.981","100","1.065","50","7.203","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","945384.312","10.942","-","-","1.093","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4033681.5","46.719","24.028","50","1.183","35","0.264","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1456501.5","16.858","48.441","100","1.95","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9271131","107.305","38.366","100","0.47","50","0.336","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10178097","117.802","52.199","100","0.954","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7677043","88.85","88.38","200","44.28","200","6.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2796990","32.37","137.58","200","55.09","200","13.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1367130","15.82","59.65","200","55.07","200","13.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1248540","14.45","51.4","200","45.95","200","16.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4282071.5","49.56","66.41","100","3.51","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1408582.37","16.3","73.74","300","0.71","100","4.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1790.24","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","846363.06","9.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2500423","28.94","127.18","300","1.99","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1565359.87","18.9","62.9","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10435648","120.78","68.14","120","3.35","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7254226.5","83.96","59.55","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20131000","232.99","37.14","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163993.84","1.9","43.64","300","0.01","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7185050","83.16","46.45","100","0","50","0.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1425693.75","16.5","81.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","166960","1.93","253.39","200","98.61","200","23.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","151760","1.75","601","200","157.13","200","40.12","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1544653.38","17.88","156.101","200","47.786","50","3.707","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1265763.5","14.65","150.554","200","47.987","50","2.138","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3956857.5","45.8","74.557","80","25.965","30","1.171","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3240242.75","37.5","76.923","80","26.535","30","0.876","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2049882.13","23.73","54.658","80","1.106","30","19.646","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3263810.5","37.78","75.777","80","26.31","30","2.025","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3274866.5","37.904",26.3729,"100",1.8481,"50",2.9851,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2619088.75","30.808",4.9875,"100",0.6748,"50",9.0122,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2011329.125","23.279","70.567","250","23.887","80","1.877","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1966906.625","22.765","75.055","250","15.957","80","3.241","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2474578.25","28.641","2.289","250","1.398","80","10.721","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45360528","525.006",34.6115,"100",22.9937,"50",0.9977,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8312574","96.21"," 203.8015\n","320",10.4872,"100",3.1922,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7144484","82.691","-","-","-","-",0.404,"20","正常"]