{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12401335","151.546",206.565,"320",24.3184,"100",0.4587,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13553538","164.828",201.6958,"320",34.3797,"100",3.2176,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8547725","98.932","-","-","-","-",6.6841,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8329878.5","96.411","-","-","-","-",6.1373,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3021563.5","125898.469","-","-","-","-","0.051","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21076020","243.935","-","-","-","-","0.947","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1581628","18.306","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","250790.109","2.903","64.99","320","55.559","100","8.245","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699012.312","8.09",154.8087,"300",7.8991,"100",2.3138,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12337920","142.8",8.06,"200",3.44,"200",2.73,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.14","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14469703","167.473",187.8874,"320",48.5677,"100",1.5205,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10905962","126.226",228.4847,"320",59.5012,"100",1.3223,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9258102","107.154","-","-","-","-",7.5498,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6814727","78.874","-","-","-","-",4.6955,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2405548.5","28.176","10.786","200","107.92","50","89.596","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3409598.5","39.974","116.022","200","15.008","50","6.621","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3403303","39.86","110.122","200","5.3","50","6.342","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1112121.75","13.43","105.995","200","22.173","35","3.936","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1092899.25","12.65","110.347","200","20.726","35","3.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1244678.88","14.41","114.595","200","12.866","35","1.653","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3000857","34.73","108.823","200","29.142","35","0.522","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2077651.875","24.047","158.307","200","13.863","50","4.211","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1206785.125","13.967","153.019","200","9.978","50","3.067","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1480811.125","17.139","169.607","200","12.812","50","4.425","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2753801.28","31.873",35.95,"200",10.83,"35",5.45,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1614945.625","18.692","0.23","50","0.095","35","6.416","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36579.738","0.432","7.219","50","1.911","35","19.562","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","35509955.002","422.378",28.887,"50",0.083,"35",0.631,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","4966.895","0.059",1.225,"50",0.012,"35",1.29,"10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","16120.162","0.191",5.811,"50",0.014,"35",0.206,"10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39341177.28","1639215.72",23.998,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.21","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38549649.6","446.176",22.96,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-90115.2","-1.043","31.67","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44054012.16","509.884",24.51,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-266405.76","-3.083","3.16","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","137376","1.59",55.89,"120",1.62,"850",2.9,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","335719.75","3.886","1223.897","320","1102.551","100","9.824","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3600295.75","41.67","-","-","-","-",9.7175,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8802678","101.883",39.0608,"320",11.2431,"100",1.4566,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4016659","46.489","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","999043.2","11.563",14.98,"50",4.56,"35",0.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","227547.094","2.634","-","-","-","-",2.38,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","508.044","0.006","-","-","-","-",0.5176,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","84237.844","0.975","-","-","-","-",0.7435,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","133284.864","5553.536","3.16","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60057491.437","712.157",34.032,"100",24.8,"50",3.839,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54036383.84","650.339",37.989,"100",24.972,"50",4.84,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394064","4.561","248.599","550","3.871","280","0.518","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371306.125","4.298","243.127","550","92.698","400","0.793","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","603936","6.99","246.86","550","1.7","400","0.61","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","518726.656","6.004","193.267","550","11.241","400","0.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","677257.562","7.86","168.874","200","5.751","200","1.474","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1127833.75","14.251","64.115","200","6.284","200","7.765","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282865.781","3.276","23.706","-","19.722","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1010860.125","11.7","59.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","655082.188","8.271","34.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3684553","44.564","81.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4213007","48.762","76.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4671343","54.143","63.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6044615","73.003","52.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1669266.5","19.32","46.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1789056.5","20.707","31.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1406933.75","16.284","69.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1645515.25","19.045","66.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3643921.75","151830.047","-","-","1.039","50","19.753","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4190965.25","48.506","34.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1742049.5","20.163","42.367","100","7.952","50","0.452","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","367840.469","4.257","19.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2336505.25","27.043","-","-","29.195","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13093562","151.546","35.742","100","3.087","50","4.745","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","524101.375","6.066","55.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2884456.75","33.385","19.339","100","8.143","50","6.42","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3480031.25","40.278","61.936","100","0.841","50","7.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","792363.5","9.171","-","-","2.326","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4017713.5","46.6","19.757","50","0.899","35","0.271","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1543657.5","17.866","45.529","100","1.519","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8263136","95.638","36.501","100","0.877","50","0.087","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9120129","105.705","47.131","100","1.167","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8207181","94.99","69.74","200","42.23","200","7.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2777700","32.14","147.42","200","54.32","200","14.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1303440","15.08","59.66","200","46.16","200","12.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1122790","12.99","48.74","200","38.5","200","15.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4508687.5","52.18","56.63","100","22.88","35","1.18","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1435613.75","16.61","58.44","300","1.84","100","0.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1629.52","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","876425.88","10.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3010308.25","34.84","93.86","300","1.94","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1428045.75","16.52","77.98","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10611632","122.81","62.25","120","6.7","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7258595","84.01","57.48","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20133400","233.02","29.2","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159860.7","1.85","16.88","300","0.36","100","0.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6095450","70.54","42.04","100","0","50","0.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1425030.62","16.49","63.03","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","132157","1.52","314.21","200","111.6","200","28.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","151307","1.75","2014.22","200","345.31","200","187.37","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1515939.75","17.55","120.108","200","47.224","50","4.51","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1275669","14.76","144.442","200","46.684","50","3.231","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3853488.25","44.6","77.253","80","17.281","30","0.962","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2966283","35.82","77.35","80","14.68","30","0.663","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1308847.88","15.15","22.774","80","2.22","30","12.061","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3175920","36.76","73.408","80","27.117","30","1.813","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3205879","37.105",25.4602,"100",1.799,"50",2.8743,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2668958","31.462",4.6078,"100",0.8754,"50",9.022,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1850128.125","21.414","76.173","250","13.504","80","1.627","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1967588.25","22.773","76.411","250","17.143","80","2.762","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2427249","28.093","2.758","250","12.616","80","11.976","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43172060","499.677",35.3394,"100",22.8976,"50",0.7951,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6413380.5","74.229",156.539,"320",0.7516,"100",2.5226,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3669304.25","42.469","-","-","-","-",0.679,"20","正常"]