{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-12-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13334473","154.334","139.619","320","16.284","100","0.762","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14135602","163.606","136.247","320","26.542","100","2.445","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7378171.5","85.396","-","-","-","-",9.29,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8044804","93.111","-","-","-","-",5.801,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2845716","118571.492","-","-","-","-","0.188","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23433868","271.225","-","-","-","-","1.205","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1432600.125","16.581","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","365418.625","4.229","783.731","320","515.934","100","0.001","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689597.25","7.982","102.243","300","8.117","100","2.028","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6532704","75.61","4.46","200","0.04","200","1.29","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.66","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5733412.5","66.359","82.162","320","26.694","100","1.672","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11666727","135.032","93.599","320","41.154","100","1.892","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9381325","108.58","-","-","-","-",1.135,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6660104.5","77.084","-","-","-","-",4.719,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3333322.5","38.901","97.678","200","22.114","50","6.492","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3244021","37.864","98.07","200","9.67","50","6.752","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3214760.25","37.491","92.12","200","15.353","50","6.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1142703.38","13.23","89.927","200","11.513","35","1.49","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1254065.5","14.52","96.943","200","7.954","35","3.488","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1204347.75","13.94","94.266","200","8.091","35","1.621","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3127879.75","36.2","93.513","200","26.152","35","0.467","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2106558.25","24.382","138.396","200","27.644","50","5.819","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1249543.75","14.462","139.529","200","16.258","50","2.675","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529017.125","17.697","135.674","200","13.227","50","3.353","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2817970.56","32.615","19.6","200","4.57","35","3.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","637262.312","7.376","0","50","0.001","35","6.702","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","749066.156","8.847","2.371","50","0.689","35","22.164","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31453847.052","376.749","22.806","50","0.087","35","0.588","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","28631.08","0.337","12.232","50","0","35","48.4","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","17.483","50","6.889","35","98.285","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39974273.28","1665594.72","33.821","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8716273.92","100.883","46.673","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","44.48","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-238904.64","-2.765","12.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45256285.44","523.8","19.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49089248.64","568.163","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","6048","0.07",22.99,"120",3.06,"850",3.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10976699","127.045","115.063","320","9.085","100","10.317","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3290998.75","38.09","-","-","-","-",9.31,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11178687","129.383","110.098","320","21.337","100","1.441","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5781266","66.913","-","-","-","-",9.281,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","419731.2","4.858","14.7","50","21.59","35","45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","755960.188","8.75","-","-","-","-",2.288,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","266536.688","3.085","-","-","-","-",0.395,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47817.578","0.553","-","-","-","-",0.908,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","280638.216","11693.259","22.034","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56565270.77","668.657","37.475","100","25.011","50","2.726","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51172277.717","604.802","39.891","100","24.479","50","2.584","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","356878","4.13","111.045","550","4.592","280","0.568","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","403324.562","4.668","130.537","550","0.214","400","0.48","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","620352","7.18","174.01","550","1.36","400","2.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433796.688","5.021","175.084","550","10.162","400","1.138","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","592448.312","6.857","163.646","200","5.821","200","1.487","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1006053.75","11.644","43.27","200","6.03","200","7.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128826.953","1.491","22.118","-","13.212","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","171805.344","1.988","519.33","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740846.875","8.575","32.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4349502.5","50.342","84.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3381402.25","39.136","53.867","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4823427","55.827","51.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1070510.625","12.39","46.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1598640.375","18.503","33.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1267499.5","14.67","64.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1790710.625","20.726","67.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3492707.25","145529.469","-","-","1.35","50","9.469","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4020759.5","46.537","32.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1599930.5","18.518","39.476","100","7.71","50","0.429","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","390073.531","4.515","27.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2225391.5","25.757","-","-","38.372","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13063466","151.198","40.001","100","5.849","50","6.295","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","438360","5.074","54.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2835804.5","32.822","27.684","100","13.474","50","7.691","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3059711.5","35.462","63.315","100","0.642","50","0.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","943771.188","10.923","-","-","0.594","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","62194.699","0.72","5.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4000142.25","46.298","20.671","50","1.516","35","0.455","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1685986.375","19.514","45.521","100","1.3","50","0.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8856868","102.51","32.604","100","0.66","50","0.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9158140","105.997","49.036","100","1.169","50","0.069","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10442058","120.86","92.72","200","44.12","200","6.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2647470","30.64","150.75","200","40.75","200","3.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1528200","17.68","59.63","200","58.16","200","10.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1021890","11.82","52.48","200","50.36","200","10.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3469921.5","40.16","65.29","100","3.51","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1222609.25","15.59","69.55","300","2.25","100","5.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1916.94","0.02","675.02","300","236.23","100","199.31","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","942935.06","10.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3722328","43.08","107.09","300","0","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1955823","22.63","75.75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10937000","126.58","66.34","120","6","100","2.36","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7119882","82.41","59.72","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19737100","228.43","29.18","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154493.08","1.79","57.69","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7154710","86.98","34.62","100","0","50","2.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1457683.88","16.87","63.87","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1366720","15.81","33.86","200","3.04","200","4.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1169700","13.53","71.69","200","3.26","200","4.12","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1494491.88","17.3","120.168","200","40.93","50","4.846","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1352692.13","15.66","106.247","200","40.237","50","3.628","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","32914.96","0.38","118.74","80","0.014","30","0.183","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3287194.5","38.05","60.808","80","27.115","30","1.069","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","157989.41","1.83","27.144","80","4.326","30","53.651","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3373453.5","39.04","56.433","80","20.641","30","2.158","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1668725.25","19.314","4354.71","100","0.01","50","162.01","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2239558.5","26.444",4.698,"100",0.624,"50",7.367,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1729324.125","20.015","60.592","250","21.788","80","2.378","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1986482.25","22.992","63.083","250","15.73","80","1.765","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","135490.844","1.568","3.285","250","6.833","80","8.606","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27147328","314.205","34.448","100","23.244","50","0.963","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8402669","97.253","101.31","320","0.02","100","4.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6730948.5","77.905","-","-","-","-",0.211,"20","正常"]