{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2024-12-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13694209","158.498","217.677","320","8.7","100","0.875","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14568638","168.618","209.84","320","19.398","100","6.339","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6745499","78.073","-","-","-","-",8.9168,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8210913","95.034","-","-","-","-",4.9157,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3344388.75","139349.547","-","-","-","-","0.189","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22500264","260.42","-","-","-","-","1.096","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14225.428","0.165","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","299208.031","3.463","65.014","320","40.743","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","713934.062","8.263","126.237","300","8.219","100","2.061","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7821792","90.53","3.12","200","0.59","200","3.98","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.89","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11131625","128.838","219.719","320","13.636","100","1.509","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12680081","146.76","190.478","320","37.051","100","1.99","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9456386","109.449","-","-","-","-",2.2094,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6857300","79.367","-","-","-","-",4.7432,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3398709","39.65","96.764","200","13.07","50","6.512","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3469858.5","40.579","57.45","200","3.03","50","6.462","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3585982","41.79","93.281","200","6.791","50","7.301","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1040641.5","12.04","111.099","200","16.644","35","2.999","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1082094","12.52","106.464","200","27.19","35","4.686","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1163831.25","13.47","107.993","200","6.142","35","1.633","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3135561.5","36.29","109.324","200","10.66","35","0.422","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1995630","23.098","154.506","200","20.446","50","3.953","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","271405.594","3.141","167.331","200","34.645","50","10.172","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1429470.75","16.545","128.107","200","22.515","50","2.466","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2814963.84","32.581",24.78,"200",17.84,"35",1.12,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7894849","91.376","13.221","50","0.162","35","5.752","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","573558.835","6.772","4.406","50","0.025","35","22.231","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9843315.818","117.798","26.56","50","0.142","35","1.492","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14189.521","0.167","13.812","50","5.959","35","33.178","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","71.78","50","0.142","35","95.472","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11514484.8","479770.2","277.485","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7394898.24","85.589","36.341","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26042869.44","301.422","31.87","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","507790.08","5.877","659.34","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43507653.12","503.561","18.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13783556.16","159.532","622.72","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193536","2.24",58.86,"120",0.82,"850",6.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10052350","116.347","231.063","320","11.467","100","5.346","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4154541.75","48.085","-","-","-","-",9.3099,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10750381","124.426","209.679","320","20.103","100","1.519","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5925284.5","68.58","-","-","-","-",9.2569,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","746236.8","8.637","42.32","50","3.84","35","1.11","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","681172.625","7.884","-","-","-","-",2.231,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","264834.688","3.065","-","-","-","-",0.3046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","73174.023","0.847","-","-","-","-",1.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","323139.254","13464.136","36.27","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54476278.228","645.006","33.464","100","23.126","50","1.811","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55238302.207","654.202","37.523","100","23.288","50","2.585","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","358282","4.147","252.559","550","5.579","280","0.655","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","419023.75","4.85","235.862","550","1.221","400","0.406","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","618624","7.16","248.37","550","1.91","400","2.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","466473.594","5.399","238.135","550","13.565","400","0.984","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","567294","6.566","165.555","200","8.335","200","1.537","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1061629.75","12.287","52.987","200","9.967","200","6.51","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139951.031","1.62","21.816","-","23.514","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1084924.375","12.557","39.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","794715.438","9.198","33.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3645044.5","42.188","261.26","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4544956.5","52.604","81.635","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2882326","33.36","51.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5226597.5","60.493","51.538","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1191370.625","13.789","48.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1703857.625","19.721","35.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1101875.625","12.753","66.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1817017.5","21.03","67.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3403899.5","141829.141","-","-","1.142","50","13.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4005729.25","46.363","32.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1681113.75","19.457","40.346","100","11.729","50","0.613","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385896.312","4.466","31.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2212001.75","25.602","-","-","39.28","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12019682","139.117","49.646","100","4.373","50","8.284","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","429086.125","4.966","53.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2647552.75","30.643","29.315","100","13.156","50","7.451","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3267388.5","37.817","70.095","100","1.052","50","0.723","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064606.375","12.322","-","-","5.102","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","147487.578","1.707","14.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4025283.75","46.589","23.555","50","1.83","35","0.182","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1702247.125","19.702","48.875","100","1.435","50","0.321","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6777009","78.438","28.656","100","0.717","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6597438.5","76.359","49.683","100","1.163","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8637600","99.97","78.48","200","33.83","200","6.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2984520","34.54","155.17","200","41.12","200","9.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1426590","16.51","59.62","200","38.64","200","6.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1107370","12.81","50.6","200","34.1","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","1265059.37","14.64","46.57","100","27.89","35","1.63","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1441750.5","16.68","57.1","300","152.43","100","287.46","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1935.97","0.02","2065.69","300","694.49","100","367.17","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","874413.88","10.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","284665.09","3.29","2758.06","300","1773.49","200","837.34","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2160226.5","25","74.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10641244","123.16","43.47","120","5.4","100","2.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7423922","85.93","55.28","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23660100","273.84","35.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158767.2","1.84","44.62","300","0.09","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7775140","89.99","41.35","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1354593.25","15.68","75.18","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1484210","17.17","42.93","200","35.48","200","3.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1549540","17.93","87.3","200","40.57","200","2.55","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1529800.38","17.71","113.188","200","39.931","50","2.03","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1385039","16.03","112.782","200","40.043","50","4.819","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2109844.25","24.42","174.435","80","0","30","7.43","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3244855.25","37.56","76.63","80","20.431","30","1.284","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","49.52","0","95.152","80","6.441","30","7.1","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3099018.75","35.87","76.468","80","22.154","30","1.819","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3207485.5","37.124","18.513","100","0.934","50","4.531","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2447848.25","28.768",5.0255,"100",1.0862,"50",9.6363,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1772016.375","20.51","73.773","250","25.704","80","2.715","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2606092.25","30.163","11.998","250","0.002","80","10.646","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2105933.25","24.374","74.206","250","24.598","80","1.398","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","35554036","411.505","86.32","100","22.458","50","0.689","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","3号机组烟囱排放口","8847299","104.16","2.486","50","0","35","56.748","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","44771708","527.042","9.57","50","0.046","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5799753.5","67.127","540.94","320","31.67","100","17.81","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3190214.5","36.924","-","-","-","-","0","20","停机"]