{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11883591","139.149","123.634","320","18.057","100","1.252","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14383901","166.48","121.612","320","9.302","100","10.505","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8884297","102.828","-","-","-","-",8.2965,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8427729","97.543","-","-","-","-",4.8523,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2439727.75","101655.32","-","-","-","-","0.321","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22415756","259.442","-","-","-","-","1.029","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","681462.438","7.887","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","161774.281","1.872","7.453","320","7.41","100","1.196","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652044.75","7.547","114.623","300","5.281","100","2.182","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7529760","87.15","4.04","200","0.44","200","2.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11451033","132.535","187.116","320","33.685","100","1.557","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12131000","140.405","189.258","320","35.603","100","3.145","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9442672","109.29","-","-","-","-",2.869,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7389427","85.526","-","-","-","-",4.7049,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3249468.25","38.062","75.948","200","13.611","50","6.318","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3046563.75","35.576","92.052","200","13.965","50","6.381","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3046706.5","35.678","93.945","200","7.763","50","6.761","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1066702.88","12.35","107.936","200","13.258","35","4.269","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1095562.38","12.68","111.131","200","6.966","35","4.762","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1200758.63","13.9","110.586","200","2.374","35","1.712","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3374518.25","39.06","436.763","200","1.579","35","34.6","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2086410.5","24.148","155.241","200","23.842","50","3.61","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","817151.625","9.458","91.106","200","19.839","50","94.725","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1410225","16.322","166.432","200","23.679","50","2.172","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2902556.16","33.594","21.92","200","10.95","35","1.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","37152","0.43","5.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15957801","184.697","18.49","50","0.312","35","2.489","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11110117.306","130.892","27.02","50","0.225","35","1.637","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","25.89","50","1.596","35","37.237","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16765.49","0.202","10.946","50","1.703","35","36.825","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.424","0","343.308","50","3.573","35","591.451","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13385986.56","557749.44","77.376","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38752836.48","448.528","24.582","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14858000.64","171.968","56.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12320043.84","142.593","406.68","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","20978490.24","242.807","27.08","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35316336.96","408.754","52.83","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","218592","2.53",58.3,"120",0.88,"850",3.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10837313","125.432","193.596","320","8.689","100","6.316","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3876480.75","44.867","-","-","-","-",8.6116,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10447373","120.919","205.452","320","9.471","100","1.316","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6181659","71.547","-","-","-","-",8.7132,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","209606.4","2.426","16.48","50","9","35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","352317.969","4.078","-","-","-","-",2.1983,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","95012.156","1.1","-","-","-","-",0.5623,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","73087.508","0.846","-","-","-","-",1.1982,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","344671.565","14361.315","28.46","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60029557.219","710.807","37.342","100","23.477","50","2.615","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","17403439.855","205.655","2.123","100","1.156","50","32.37","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","369268","4.274","259.02","550","6.259","280","0.614","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","428474.375","4.959","241.332","550","1.296","400","0.465","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","602208","6.97","243.57","550","1.97","400","2.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","471255.438","5.454","236.676","550","11.491","400","0.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","518041.188","5.996","157.468","200","6.054","200","1.464","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","813729.625","9.418","66.558","200","5.393","200","5.438","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","143217.453","1.658","26.156","-","25.266","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1186131.125","13.728","54.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","750375.312","8.685","38.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3585420.5","41.498","86.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4084260.5","47.272","86.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4592787.5","53.157","67.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6924304.5","80.142","60.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1627543.625","18.837","53.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2111629.5","24.44","41.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1243300.125","14.39","79.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1828634.875","21.165","76.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3466444.25","144435.188","-","-","1.38","50","15.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4280298","49.54","40.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1667050.25","19.294","40.645","100","7.248","50","0.676","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387192.5","4.481","34.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2215192.75","25.639","-","-","24.756","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12312254","142.503","44.718","100","6.349","50","7.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","417909.094","4.837","52.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2901914","33.587","25.195","100","12.749","50","7.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3319285","38.418","74.49","100","1.042","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063233.875","12.306","-","-","4.179","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","142293.875","1.647","25.12","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4065393.25","47.053","22.772","50","2.295","35","0.222","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1686378.875","19.518","48.425","100","1.119","50","0.32","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6820805.5","78.944","31.797","100","0.679","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7152998","82.789","49.837","100","0.999","50","0.064","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6721140","77.79","86.17","200","32.1","200","6.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2353280","27.23","168.89","200","73.67","200","11.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1393640","16.12","56.87","200","60.19","200","10.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1148430","13.29","51.07","200","50.31","200","10.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3745843","43.35","64.52","100","4.06","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1156492.87","13.38","80.19","300","37.12","100","198.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2155.48","0.02","288.29","300","404.58","100","426.44","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","851963.06","9.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","224186.61","2.59","765.65","300","307.06","200","206.95","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2066193.62","23.91","73.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10552601","122.13","67.5","120","0.83","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4887992.5","56.57","71.87","100","0.06","50","8.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19447900","225.09","32.05","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183847.8","2.13","44.51","300","0","100","0.17","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7338780","84.93","40.94","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1230247.88","14.24","74.27","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1499070","17.35","9.74","200","50.6","200","4.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1280630","14.82","49.25","200","57.63","200","2.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1559599.38","18.05","139.31","200","45.01","50","1.367","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1427057.13","16.52","123.055","200","46.715","50","2.713","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1965612.25","22.75","65.445","80","0.034","30","4.668","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3295673","38.14","77.265","80","15.471","30","1.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","98.84","0","448.103","80","1.637","30","15.103","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3153706.5","36.5","73.557","80","19.35","30","2.008","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3087523","35.735","17.65","100","0.904","50","4.284","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2968545.25","34.964",2.128,"100",2.0995,"50",14.0522,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1954523","22.622","74.388","250","14.443","80","2.821","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","821486.875","9.508","15.809","250","0","80","30.727","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2128788.25","24.639","75.841","250","14.414","80","1.681","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43756536","506.441","34.139","100","23.074","50","0.48","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10797535","128.887","10.582","50","0","35","0.904","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25418782","301.437","12.508","50","0","35","0.004","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8855032","102.489","263.24","320","0.99","100","4.85","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6861353","79.414","-","-","-","-",0.363,"20","正常"]