{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-01-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12538214","146.848","127.761","320","19.613","100","1.863","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16336758","189.083","118.267","320","5.259","100","0.862","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7704693.5","89.175","-","-","-","-",8.3491,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8660265","100.234","-","-","-","-",5.0432,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","42.893","1.787","-","-","-","-","0.017","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","69532.141","0.805","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","220189.531","2.659","3.688","320","9.794","100","2.129","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686776.375","7.949","83.482","300","7.462","100","2.189","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8600256","99.54","3.93","200","0.49","200","3.11","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.7","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11573913","133.957","102.458","320","31.499","100","1.45","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","14277645","165.25","162.633","320","33.076","100","2.626","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9470611","109.614","-","-","-","-",3.6527,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6885563.5","79.694","-","-","-","-",4.7152,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3296696.5","38.922","90.222","200","15.017","50","6.347","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3043310","35.995","90.987","200","12.076","50","6.581","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2858337.25","33.616","97.122","200","7.624","50","4.75","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070187.13","12.39","104.518","200","13.475","35","5.567","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1085161.63","12.56","109.52","200","5.35","35","6.095","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1186432.88","14.33","111.775","200","5.215","35","1.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3041901.5","35.21","107.816","200","3.97","35","0.418","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1816468.125","21.024","169.839","200","23.5","50","4.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1275261.375","14.76","110.008","200","14.527","50","2.62","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485778.625","17.196","164.144","200","17.012","50","3.025","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","528180.48","6.113","0.11","200","0.05","35","2.25","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","0.76","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1230255.5","14.239","16.604","50","0.134","35","7.668","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1022061.009","12.464","31.831","50","3.948","35","10.129","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","25.576","50","4.039","35","30.821","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","59226.031","0.704","60.022","50","2.887","35","30.594","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","84794.623","1.03","36.836","50","0.074","35","0.442","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2399595.84","99983.16","57.291","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","98.173","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","60.16","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1232349.12","14.263","133.22","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-957441.6","-11.082","42.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","25470.72","0.295","156.55","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","134784","1.56",54,"120",1.04,"850",3.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10278673","118.966","131.822","320","22.223","100","7.365","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5134726","59.43","-","-","-","-",8.0637,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10567892","122.314","174.346","320","37.717","100","1.355","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6561531.5","75.944","-","-","-","-",8.3266,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","542678.4","6.281","31.66","50","3.15","35",0.25,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","275909.188","3.193","-","-","-","-",2.0962,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14040.181","0.162","-","-","-","-",0.8586,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35693.348","0.413","-","-","-","-",1.0662,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","14842.853","618.452","108.69","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59896410.762","706.936","35.993","100","21.584","50","2.452","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59777367.325","708.05","36.261","100","24.633","50","3.436","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377702","4.372","244.514","550","4.889","280","0.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","436885.469","5.056","239.824","550","1.234","400","0.456","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","360288","4.17","245.09","550","1.98","400","3.34","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459274.156","5.316","220.953","550","11.742","400","1.339","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","549646","6.362","167.925","200","13.781","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","934769.125","10.819","68.203","200","16.056","200","7.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","85861.938","3.395","26.422","-","25.996","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1185591.5","13.722","49.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","735030.875","8.507","32.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3567103.5","41.286","85.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4056800.75","46.954","83.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2490054.75","52.13","67.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6702669","77.577","57.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1393875.125","16.133","49.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2173522.5","25.156","40.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1168710.25","13.527","76.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1797328.75","20.802","73.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3651408.25","152142.016","-","-","1.061","50","13.231","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3538777.25","49.355","40.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1584262.125","18.336","44.273","100","19.227","50","0.658","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412262.469","4.772","32.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2218311.75","25.675","-","-","33.792","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12471216","144.452","43.5","100","4.521","50","7.295","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","501820.906","5.808","57.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3096809.5","35.843","11.49","100","6.176","50","7.924","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3315565.5","38.374","68.63","100","1.266","50","0.678","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060791.375","12.278","-","-","0.852","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","187127.969","2.166","2.268","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3821291.25","48.249","25.241","50","1.766","35","0.506","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1747799.5","20.229","48.559","100","1.769","50","0.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6761601","78.259","33.541","100","0.555","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7200863.5","83.343","52.872","100","0.99","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6953691","80.48","83.42","200","24.7","200","7.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2582570","29.89","153.85","200","65.33","200","14.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1596130","18.47","59.64","200","47.37","200","9.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1047340","12.12","55.87","200","41.51","200","11.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4267375","49.39","54.32","100","18.84","35","1.25","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1496268.37","17.31","72.5","300","1.65","100","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2174.61","0.03","58.05","300","203.22","100","107.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1009968.06","11.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2873778","33.26","80.48","300","1.51","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1442197.75","16.69","56.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10919756","126.38","67.5","120","2.85","100","2.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7463602","86.32","61.14","100","0.05","50","3.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19443000","225.03","29.44","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","196282.69","2.27","70.79","300","0","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7280670","84.26","38.46","100","0","50","6.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1242998.75","14.39","107.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1181520","13.67","129.46","200","64.14","200","102.86","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","924075","10.69","204.66","200","95.52","200","92.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1532792.38","17.74","117.641","200","43.368","50","4.432","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1496922.75","17.33","151.089","200","49.093","50","2.154","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3742691.5","43.32","76.311","80","27.423","30","0.755","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3323516","38.47","76.918","80","8.875","30","1.605","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","137.35","0","10.955","80","22.224","30","13.905","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3155120.75","36.52","77.283","80","27.524","30","2.675","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3336154.25","38.613","19.604","100","0.772","50","3.875","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2181240.25","25.834",7.2992,"100",0.6392,"50",12.1669,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1969834","22.799","77.083","250","12.372","80","2.441","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","5893.767","0.068","31.278","250","0.59","80","14.786","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2074869.875","24.015","76.187","250","18.126","80","1.835","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41738392","483.083","33.224","100","21.932","50","0.559","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","18.334","50","0","35","0.413","5","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","43730524","518.674","12.209","50","0","35","0","5","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2673.909","0.031","88.78","320","76.89","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","126540.472","1.465","-","-","-","-","0","20","停机"]