{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9136183","107.113","115.88","320","21.719","100","2.583","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14867872","173.979","127.153","320","32.474","100","0.178","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9582831","110.912","-","-","-","-",9.7927,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8880990","102.789","-","-","-","-",6.3603,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","291898.688","12162.444","-","-","-","-","0.069","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","713451","8.258","-","-","-","-","1.716","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","287190.594","3.324","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11146.302","0.129","27.824","320","21.653","100","0.144","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","709793.812","8.215","130.686","300","5.15","100","2.027","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1163177.28","13.463","21.96","200","0.58","200","0.05","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.33","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11493093","133.022","200.877","320","33.534","100","0.895","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","265507.375","3.073","2.355","320","0","100","0.325","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9741302","112.746","-","-","-","-",2.3654,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3203891.25","37.388","86.623","200","10.016","50","6.638","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3533956","41.272","85.446","200","7.048","50","5.208","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3032581.25","35.343","86.519","200","14.002","50","5.756","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","632912.69","7.33","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1261514.38","14.6","110.641","200","4.376","35","5.35","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","799582.25","9.25","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2871521.5","34.68","112.302","200","25.496","35","0.557","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2062499.625","23.872","171.544","200","17.048","50","4.443","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1206048.25","13.959","159.407","200","22.243","50","6.517","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477437.75","17.1","156.203","200","20.719","50","6.729","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2512399.68","29.079","18.33","200","2.09","35","0.24","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","28.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7741509","89.601","23.02","50","0.127","35","4.598","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5529046.5","63.994","5.726","50","0.041","35","0.062","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41393484.267","489.022","26.302","50","0","35","0.432","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","39180744.112","469.152","26.748","50","0","35","0.423","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6284.687","0.074","8.241","50","2.467","35","35.779","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17552.038","0.214","39.913","50","1.326","35","2.444","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8586198.72","357758.28","1178.273","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33659591.04","389.579","21.098","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8105330.88","93.812","41.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-597654.72","-6.917","38.13","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43314609.6","501.326","20.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-890127.36","-10.302","63.26","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","137376","1.59",49.4,"120",1.76,"850",5.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10162721","117.624","196.312","320","27.766","100","4.953","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3775688.75","43.7","-","-","-","-",10.3574,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10266673","118.827","197.406","320","37.644","100","1.796","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6574778.5","76.097","-","-","-","-",9.014,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","758937.6","8.784","15.43","50","20.06","35","2.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","245239.5","2.838","-","-","-","-",1.7016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10284.41","0.119","-","-","-","-",0.9161,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21309.863","0.247","-","-","-","-",1.0034,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66950.911","2789.621","6.4","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-34342151.236,"-405.624","0","100","0","50","6.325","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52123832.39","616.43","35.355","100","24.512","50","5.636","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389045","4.503","257.297","550","6.966","280","0.606","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","438201.656","5.072","238.412","550","1.116","400","0.471","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","499392","5.78","239.06","550","1.83","400","1.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436526.281","5.052","235.383","550","7.553","400","1.058","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","665497.938","7.702","130.739","200","5.441","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1195359.875","13.835","62.149","200","6.032","200","6.852","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","137497.141","1.591","23.532","-","26.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1160361.25","13.43","55.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","842511.938","9.751","34.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3823124","44.249","76.596","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3988850.5","46.167","54.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4374916.5","50.636","60.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7407454","85.734","60.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1728582.375","20.007","47.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2436460","28.2","41.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1212727.5","14.036","73.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1775120","20.545","75.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3565954.75","148581.422","84.351","100","0.304","50","13.547","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4381636","50.713","36.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1834775.625","21.236","44.432","100","7.226","50","0.415","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","441552.938","5.111","26.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2203873.25","25.508","-","-","41.781","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12250523","141.788","45.078","100","3.881","50","7.423","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","608876.688","7.047","47.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2910338.25","33.684","16.693","100","14.646","50","10.063","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3333743.25","38.585","65.487","100","0.631","50","0.772","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068382.125","12.366","-","-","2.249","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","204207.266","2.364","8.997","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","37742.633","0.437","27.266","50","6.558","35","14.109","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1891143.5","21.888","36.479","100","1.441","50","0.252","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7058368.5","81.694","30.009","100","1.229","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7184943","83.159","52.358","100","0","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9886136","114.42","97.53","200","38.67","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2188400","25.32","148.17","200","53.9","200","10.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2099590","24.3","79.81","200","24.74","200","11.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","2054020","23.77","81.09","200","22.57","200","28.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3422042.75","40.18","59.53","100","16.32","35","1.82","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1233124.37","14.27","45.81","300","2.04","100","5.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1814.29","0.02","422.39","300","295.53","100","55.98","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","941670.31","10.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2602600.25","30.12","112.14","300","2.05","200","1.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2063241.87","26.05","60.17","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","4084.43","0.04","30.17","120","31.88","100","9.9","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7200682.5","83.34","58.7","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","18359600","212.49","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","127627.14","1.48","36.58","300","0","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5059680","58.56","38.46","100","0","50","5.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291029.25","14.94","61.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1523630","17.63","81.48","200","51.56","200","12.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1175700","13.6","121.04","200","48.32","200","6.16","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1675184","19.39","128.515","200","41.599","50","5.686","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1601592.88","18.54","141.781","200","45.609","50","6.197","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3855906.75","44.63","77.02","80","25.944","30","0.949","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3235985.25","37.45","74.637","80","27.666","30","1.542","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","19.1","0","397.594","80","5.717","30","18.047","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","4.686","80","6.224","30","96.822","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3197387.5","37.007","18.312","100","0.65","50","3.467","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2374620.5","27.99",5.6867,"100",0.3234,"50",4.9108,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","148543.328","1.719","6.396","250","5.878","80","43.357","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2257889.5","26.133","75.971","250","27.079","80","1.786","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","23.416","250","0.567","80","16.339","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46952468","543.431","36.667","100","27.703","50","0.6","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10865596","140.291","20.538","50","0","35","8.04","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","17563404","208.465","8.036","50","0.002","35","0.001","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8723062","100.961","244.27","320","0.01","100","4.78","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5243136.221","60.684","-","-","-","-",0.5385,"20","正常"]