{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,19,0],[2,1,19,1],[2,2,19,2],[2,3,19,3],[2,4,4,4],[2,5,19,5],[6,4,19,4],[20,0,37,0],[20,1,37,1],[20,2,37,2],[20,3,37,3],[20,4,22,4],[20,5,37,5],[24,4,37,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：          惠州市2025年3月重点排污企业（废水重点）执法监测结果"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称       （单位：mg/L）","污染物浓度","标准限值","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠阳区","惠州市惠阳区城镇水务科技有限公司（惠阳区新圩镇黄沙河污水处理设施）","污水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放限值》（DB 44/2050-2017）中的城镇污水处理厂第二时段标准值","2025-03-12","化学需氧量",13,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.106,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.14,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类水标准",null,"阴离子表面活性剂",{"v":0.2,"d":"0.20"},0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类",0.15,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.9,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",9.91,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[1,"惠阳区","惠州市惠阳区城镇水务科技有限公司（惠阳区新圩镇屯梓河污水处理设施）","污水排放口（DW001）","《淡水河、石马河流域水污染物排放限值》（DB 44/2050-2017）中的城镇污水处理厂第二时段标准值","2025-03-12","化学需氧量",15,40,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氨氮",0.061,{"v":2,"d":"2.0"},"是","—"]
[{"$nulls":6},"总磷",0.07,0.4,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类水标准",null,"阴离子表面活性剂",0.15,0.3,"是","—"]
[{"$nulls":4},"《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值",null,"石油类",0.07,1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"pH值(无量纲)",6.8,"6～9","是","—"]
[{"$nulls":6},"色度（倍）",2,30,"是","—"]
[{"$nulls":6},"粪大肠菌群（个/L）","10L",1000,"是","—"]
[{"$nulls":6},"五日生化需氧量","0.5L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总氮",6.03,15,"是","—"]
[{"$nulls":6},"悬浮物","4L",10,"是","—"]
[{"$nulls":6},"动植物油","0.06L",1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"六价铬","0.004L",0.05,"是","—"]
[{"$nulls":6},"总铬","0.004L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"镉","0.005L",0.01,"是","—"]
[{"$nulls":6},"铅","0.07L",0.1,"是","—"]
[{"$nulls":6},"汞","0.00004L",0.001,"是","—"]
[{"$nulls":6},"砷","0.0003L",0.1,"是","—"]
[]
["填  表：      ",{"$nulls":4},"复  核：",null,null,"填表日期：      年    月    日"]
[]
["审  核：",{"$nulls":4},"审　批：　　　　",null,null,"填表单位：（盖章）"]