{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","5401917","62.522","1972.624","320","89.903","100","736.975","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14958286","173.128","42.712","320","45.255","100","0.459","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3930051.25","45.487","-","-","-","-",3.6269,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8032739.5","92.972","-","-","-","-",7.1233,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1902935.125","79288.977","-","-","-","-","0.01","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8146283.5","94.286","-","-","-","-","0.352","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1118285.5","12.943","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","300410.812","3.477","26.28","320","21.389","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","713527.062","8.258","127.014","300","4.032","100","2.989","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1644511.68","19.034","15.71","50","4.72","35","3.25","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.56","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","382131.781","4.423","0.012","320","100.259","100","45.955","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","255645.875","2.959","0.543","320","2.72","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","690068.5","7.987","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3883375.25","45.296","89.234","200","37.155","50","7.277","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3512359","40.956","87.48","200","16.893","50","5.532","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3678539","42.873","114.443","200","32.333","50","5.109","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","942924.69","10.91","108.424","200","4.026","35","6.019","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","857022.69","9.92","110.69","200","6.764","35","4.106","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1030165.63","11.92","111.775","200","17.041","35","2.249","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3339640.5","38.65","112.525","200","9.396","35","1.288","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1864696","21.582","148.34","200","12.014","50","4.803","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1322814.5","15.31","138.677","200","6.326","50","3.454","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1347690.75","15.598","145.926","200","11.781","50","4.836","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2162609.28","25.03","16.74","200","3.48","35","1.53","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","44928","0.52","35.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2882450.75","33.362","0.025","50","0","35","5.284","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","839340.632","9.906","11.149","50","0.11","35","21.416","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4465.471","0.054","31.555","50","6.159","35","59.959","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8764.727","0.104","0","50","0.265","35","11.318","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","107704.428","1.287","34.897","50","0.001","35","0.276","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3058983.36","127457.64","4.181","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","122.844","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","59.064","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1493925.12","17.291","22.952","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","5459711.04","63.191","52.144","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35211620.16","407.542","35.092","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","156784.224","1.815",48.0389,"-",0.2589,"-",3.7108,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","202447.828","2.343","0.904","320","1.141","100","0.131","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5651517","65.411","-","-","-","-",8.983,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11875323","137.446","28.628","320","35.172","100","1.807","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2198571.5","25.446","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","740915.275","30871.47","14.936","50","1.721","35","0.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5224.526","0.06","-","-","-","-",1.4279,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143871.334","5994.639","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46528149.143","549.4","36.822","100","16.568","50","2.238","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","598751.47","6.93","10.95","100","18.164","50","9.153","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405572.625","4.694","243.548","400","8.68","200","0.995","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","488662.938","5.656","243.052","400","1.859","400","0.26","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","478806.75","5.542","248.875","400","2.509","200","0.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1035226.062","11.982","131.719","200","3.045","200","1.586","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1034447.875","11.973","60.462","200","1.76","200","5.203","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119651.969","1.385","11.98","-","23.567","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1384787","16.028","47.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","802235.438","9.285","37.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3882276","44.934","72.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4461416.5","51.637","52.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3048241.75","35.281","70.663","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6874874","79.57","43.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2383874","27.591","31.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1625907.75","18.818","35.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1272932","14.733","67.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1506761.25","17.439","69.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3863814.75","160992.281","60.916","100","0.439","50","6.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3399367.5","39.344","28.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2150195.25","24.886","46.898","100","4.068","50","0.804","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394028.469","4.56","36.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2082625.5","24.104","-","-","31.803","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12411862","143.656","49.711","100","1.407","50","3.362","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1385780.75","16.039","43.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2759456.75","31.938","23.646","100","1.828","50","0.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3222725.25","37.3","66.019","100","2.172","50","0.713","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","295542.312","3.421","-","-","2.018","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4159572.25","48.143","21.745","50","0.095","35","0.356","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1279872","14.813","32.211","100","1.087","50","0.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","355010.719","4.109","81.331","300","1.051","100","2.63","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4992877.5","57.788","31.474","100","2.032","50","0.078","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7057190","81.68","42.855","100","0.539","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9037526","104.6","91.82","200","28.81","200","8.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2966480","34.33","139.14","200","53.76","200","7.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1551980","17.96","69.74","200","35.52","200","10.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1122300","12.98","66.19","200","30.04","200","9.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","5000403.5","57.87","63.98","100","12.31","35","0.85","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1604563","18.57","46.19","300","8.16","100","4.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1484.69","0.02","1186.58","300","325.08","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","955913.19","11.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3804305","44.03","191.43","300","10.15","200","5.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1937911.25","22.42","50.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9849007","113.99","70.36","120","2.94","100","2.01","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7285341.5","84.32","58.87","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","4048370","46.85","134.14","50","-","-","-","-","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153120.78","1.77","59.23","300","0","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5995000","69.38","35.03","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1386902.62","16.05","73.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1313910","15.2","33.34","200","54.71","200","1.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","955718","11.06","59.35","200","57.86","200","1.83","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1780827.13","20.61","148.954","200","24.553","50","6.805","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1791659","20.74","114.069","200","23.565","50","6.389","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3434148","39.75","76.809","80","10.494","30","1.033","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3024597","35.01","77.196","80","12.818","30","1.323","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3274254.25","37.9","77.3","80","23.424","30","0.926","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","1.325","80","12.879","30","57.374","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3212719.25","37.184","17.94","100","0.92","50","2.85","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2413543.5","28.449",6.1949,"100",0.4429,"50",3.8169,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1875794.5","21.711","75.381","250","11.363","80","2.422","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","378818.344","4.384","31.748","250","14.124","80","4.17","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","110.673","0.001","0","250","35.065","80","22.688","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","44627356","516.52","33.035","100","27.037","50","0.677","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","8.572","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2323948.75","27.172","1.035","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9983807.2","115.553","213.955","320","5.386","100","9.916","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5092576.615","58.942","-","-","-","-",4.5088,"20","正常"]