{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2014年第3季度"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2014年第3季度","index":0,"n_rows":12,"n_cols":19,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,18],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[2,12,2,13],[2,14,2,15],[2,16,2,17],[2,18,3,18],[4,0,9,0],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,0,10,2],[11,0,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2：           惠州市2014年第3季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":16},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","烟尘",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢",null,"镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州广惠能源有限公司","2014-07-29","4#焚烧炉废气处理后排口",67196,12.3,18.3,15,23,88,131,1.94,{"v":2.9,"d":"2.90"},"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",6.3e-05,9.7e-05,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
[null,"2014-08-21","2#焚烧炉废气处理后排口",54075,11.5,21.9,16,30,92,175,3.66,7.04,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",7e-06,1.3e-05,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
[null,"2014-09-15","4#焚烧炉废气处理后排口",70019,{"v":7,"d":"7.0"},13.5,16,31,92,178,6.38,12.8,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",1.9e-05,3.6e-05,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—","—",0]
["执行国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）",{"$nulls":4},80,null,260,null,400,null,75,null,0.1,null,1.6,null,0.2,1]
["评价",{"$nulls":4},"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标",null,"达标","达标"]