{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2015年第1季度"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2015年第1季度","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,8,2,9],[2,10,2,11],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,8,11],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,10,9,11],[10,10,10,11],[11,0,11,2],[11,10,11,11],[12,0,12,2],[12,10,12,11],[13,0,13,11],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[15,10,15,11],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,4,16,5],[16,6,16,7],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[18,4,18,5],[18,6,18,7],[19,0,19,2],[19,4,19,5],[19,6,19,7],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[20,4,20,5],[20,6,20,7],[21,4,21,5],[21,6,21,7],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[24,0,24,2],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[25,0,28,0],[25,1,28,1],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[26,4,26,5],[26,6,26,7],[27,4,27,5],[27,6,27,7],[28,4,28,5],[28,6,28,7],[29,0,29,2],[29,4,29,5],[29,6,29,7],[30,0,33,0],[30,1,33,1],[30,4,30,5],[30,6,30,7],[31,4,31,5],[31,6,31,7],[32,4,32,5],[32,6,32,7],[33,4,33,5],[33,6,33,7],[34,0,34,2],[34,4,34,5],[34,6,34,7],[35,0,35,2],[35,4,35,5],[35,6,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2  惠州市2015年第1季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","烟尘",null,"二氧化硫",null,"氮氧化物",null,"氯化氢"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州广惠能源有限公司(惠城区焚烧发电厂)","2015-01-29","3#焚烧炉废气处理后排口",83434,12.8,{"v":19,"d":"19.0"},16,23,73,108,{"v":5.9,"d":"5.90"},8.81]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","—","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2001",null,null,"—","—",80,"—",260,"—",400,"—",75]
["企业名称","监测日期","监测点位","烟气流量","镉 ",null,"铅",null,"汞",null,"烟气黑度（林格曼黑度，级）"]
[{"$nulls":4},"实测","折算","实测","折算","实测","折算"]
["惠州广惠能源有限公司(惠城区焚烧发电厂)","2015-01-29","3#焚烧炉废气处理后排口",83434,"0.005L","0.005L","0.05L","0.05L",1.3e-05,1.9e-05,"—"]
[null,null,"焚烧炉烟囱废气排口","—","—","—","—","—","—","—",0]
["评价",null,null,"—","—","达标","—","达标","—","达标","达标"]
["《生活垃圾焚烧污染控制标准》\nGB18485-2001",null,null,"—","—",0.1,"—",1.6,"—",0.2,1]
["附表2  惠州市2015年第1季度生活垃圾处理企业废气监督性监测结果"]
[{"$nulls":10},"单位：mg/m3"]
["企业名称","监测日期","监测点位","甲烷（%）","氨",null,"硫化氢",null,"—",null,"—"]
["惠城区垃圾填埋场","2015-03-23","1#上风向","—",0.76,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向","—",0.53,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向","—",0.46,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"—","达标",null,"达标",null,"—","—","—","—"]
["惠阳区山子顶填埋场","2015年3月4日和2015年3月18日","1#上风向",0.0004,0.19,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0006,0.33,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0006,0.23,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#下风向",0.0017,0.21,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"—","—","—","—"]
["博罗县垃圾填埋场","2015年3月5日和2015年3月17日","1#上风向",0.0003,0.09,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0007,0.25,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0006,0.31,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#下风向",0.0008,0.37,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"—","—","—","—"]
["惠东县垃圾填埋场","2015年3月6日和2015年3月16日","1#上风向",0.0008,0.29,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"2#下风向",0.0006,0.36,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"3#下风向",0.0006,0.36,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
[null,null,"4#下风向",0.0008,0.35,null,"0.001L",null,"—","—","—","—"]
["评价",null,null,"达标","达标",null,"达标",null,"—","—","—","—"]
["《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93",null,null,0.1,1.5,null,0.06,null,"—","—","—","—"]