{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2018年上半年电梯维保质量抽查记录"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2018年上半年电梯维保质量抽查记录","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,6,0],[7,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,21,0],[22,0,27,0],[28,0,29,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2018年上半年电梯维保质量抽查记录"]
["区域","序号","检查日期","维保单位名称","使用单位名称","抽查使用单位的具体地址","维保质量抽查发现的问题","查处情况"]
["惠城区市场监督管理局",1,4.4,"广州富奥电梯有限公司","雅居乐雅生活服务股份有限公司惠州分公司","惠城区汝湖镇东亚角洞水库白鹭湖","未按照安全技术规范的要求进行维保","已下达处罚决定书"]
[null,2,5.9,"永大电梯（中国）有限公司深圳分公司","惠州市居安物业管理有限公司","惠城区桥西麦地马庄路40号新时代花园","未按照安全技术规范的要求进行维保；未履行书面告知业务所在地的市一级特种设备安全监督管理部门的管理义务","已下达处罚决定书"]
[null,3,5.9,"深圳开元科创楼宇科技有限公司","深圳市开元国际物业管理有限公司惠州山水华府管理处","惠城区河南岸金山湖山水华府","未按照安全技术规范的要求进行维保","已下达处罚决定书"]
[null,4,6.6,"深圳市舒达电梯工程有限公司惠州分公司","广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司","惠城区水口海伦堡院子","未按照安全技术规范的要求进行维保","已下达处罚决定书"]
["大亚湾区市场监督管理局",5,1.22,"深圳市通美达电梯有限公司","深圳市德诚行物业服务有限公司惠州大亚湾分公司","澳头美林雅苑小区","未按安全技术规范的要求进行维保","已下达处罚决定书"]
[null,6,2.1,"深圳市三水升达电梯有限公司","广东金新农饲料有限公司","澳头广东金新农饲料有限公司","1.电梯轿厢内的维保标志未填写相关信息；2.电梯梯门不能正常运行3.电梯按键无反应；4.电梯运行中有明显震动及异响；5.维保记录与实际情况不符","已下达处罚决定书"]
[null,7,2.28,"深圳市舒菱电梯工程电梯有限公司","深圳市怡盛物业管理有限公司惠州大亚湾分公司","西区美泰天韵小区","1.应急救援不及时；2.维保项目与《电梯维护保养规则》不符；","已下达处罚决定书"]
[null,8,3.29,"深圳市汉莎电梯有限公司","惠州市鹏兴物业管理有限公司","澳头天源花园","1.井道照明部分失效；2.层面地坎未清洁；3、底坑有杂物；4、底坑对重护栏破损；5.对重缓冲器距离严重偏小","已下达处罚决定书"]
[null,9,5.4,"深圳市广茂达机电有限公司","惠州大亚湾天拓物业管理有限公司","西区菩提园","相序短接","已下达处罚决定书"]
[null,10,6.28,"广东菱王电梯工程有限公司","惠州市金彩汇物业管理有限公司大亚湾分公司","西区金汇上元小区","1.对重油杯没油；2.17楼外护板故障不显示；3.16楼外护板左、右两台电梯显示混乱；4.地坑存在积水，电线直接与水接触，存在安全隐患；5.底坑未见接油盒。","稽查正在立案调查"]
["博罗县质量技术监督局",11,5.3,"惠州淞下电梯有限公司","惠州市大康房地产开发有限公司","博罗县麻陂镇205国道边（麻陂镇商业街拱门对面）","未按安全技术规范要求开展电梯维保","稽查正在立案调查"]
[null,12,5.16,"东莞市群立电梯有限公司","欣旺达能源产业基地","博罗县园洲镇","未按安全技术规范要求开展电梯维保","稽查正在立案调查"]
[null,13,5.17,"东莞市三洋电梯有限公司","惠州市恒泰酒店家具制造有限公司","博罗县园洲镇九潭大道黄实岭地段","未按安全技术规范要求开展电梯维保","稽查正在立案调查"]
[null,14,5.16,"西继迅达（许昌）电梯有限公司","深圳市彩生活物业管理有限公司蓝湾半岛分公司","博罗县石湾镇兴业中路149-150号（蓝湾半岛花园）","未按安全技术规范要求开展电梯维保","稽查正在立案调查"]
["惠阳区质量技术监督局",15,3.28,"深圳市国奥电梯有限公司","伟俊拉链(惠州)有限公司","惠阳区新圩镇东风高屋村易生工业园","1、未按安全技术规范的要求进行电梯维护保养\n2、未履行书面告知业务所在地的市一级特种设备安全监督管理部门的管理义务","已下达处罚决定书，已结案"]
[null,16,3.28,"深圳市福苑庭电梯有限公司","深圳市宏达轻质墙体材料有限公司","惠阳区秋长镇白石黄氏工业区","未按安全技术规范的要求进行电梯维护保养","已下达处罚决定书"]
[null,17,"5.10","深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司","永连电子（惠州）有限公司","惠阳区秋长镇将军路6号","1、未按安全技术规范的要求进行电梯维护保养\n2、未履行书面告知业务所在地的市一级特种设备安全监督管理部门的管理义务","稽查正在立案处理"]
[null,18,"5.10","深圳市三九电梯有限公司","深圳市保利物业管理集团有限公司惠州惠阳分公司","惠阳区淡水镇土湖白云一路金玉豪庭","未按安全技术规范的要求进行电梯维护保养","稽查正在立案处理"]
[null,19,6.14,"深圳市高升电梯有限公司","惠州市正集源实业有限公司","惠阳区新圩镇长布村村民小组","未履行书面告知业务所在地的市一级特种设备安全监督管理部门的管理义务","稽查正在立案处理"]
["惠东县质量技术监督局",20,3.16,"惠州市淞下电梯有限公司","惠州市圆润物业管理有限公司","平山南湖公园东路1号","参数不齐，半月保超15天","已下处罚决定书"]
[null,21,4.03,"深圳市伟奥电梯工程有限公司","深圳市合正物业服务有限公司惠东分公司","稔山镇亚婆角合正东部湾","未按安全技术规范要求开展电梯维保","已下处罚决定书"]
[null,22,5.28,"恒达富士电梯有限公司","惠东县君益房地产开发有限公司","平山城市嘉园","未履行书面告知业务所在地的市一级特种设备安全监督管理部门的管理义务，未按安全技术规范要求开展电梯维保","已下处罚决定书"]
[null,23,5.28,"深圳市舒达电梯工程有限公司","惠东县康伦房地产开发有限公司","平山碧山（山湖海小区）","未按安全技术规范要求开展电梯维保","已下处罚决定书"]
[null,24,6.12,"河源市合盛特种设备机电工程有限公司","广东惠州平海发电厂有限公司","平海碧甲","半月保超过15天","稽查正在立案处理"]
[null,25,"07.10","惠州市富菱电梯有限公司","惠东县莲花新邨实业有限公司","惠东县稔山镇走马埔三巷一号","技术参数填写不齐，半月保超过15天","稽查正在立案处理"]
["龙门县质量技术监督局",26,4.25,"东莞市快意电梯工程服务有限公司","龙门县云鹏花园","龙门县清溪路","未按安全技术规范要求开展电梯维保","已下处罚决定书"]
[null,27,4.26,"迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司","龙门县保利锦里","龙门县保利锦里","未按安全技术规范要求开展电梯维保","已下处罚决定书"]
["仲恺高新区市场监督管理局",28,4.27,"广东惠通电梯有限公司","惠州市鑫月物业服务有限公司","仲恺区陈江镇仲恺大道与体育路交汇处鑫月城一期","未按技术规范要求对电梯进行维保","稽查正在立案调查"]